## conceptos
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL:
| INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL | LO0-MSUP-REH-00576-V0/2019
ESTADO DE JALISCO
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  | FECHA DE INICIO:
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO B, C, BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 18, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0195J, UBICADO EN LA COLONIA BALCONES DE OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
PRESUPUESTO DE OBRA
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M.N.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO B, C, BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 18, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0195J, UBICADO EN LA COLONIA BALCONES DE OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
B | EDIFICIO B
B.01 | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA
344125 | IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS O LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MCA. IMPERQUIMIA, UNIPLAS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPEÑO CON VENTILACIÓN ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS SINTÉTICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) REFORZADA CON MALLA POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM DE ESPESOR TOTAL, COLOR ROJO TERRACOTA, GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MÍNIMOS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 587.77
BIB | BIBLIOTECA
BIB.01 | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA
344125 | IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS O LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MCA. IMPERQUIMIA, UNIPLAS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPEÑO CON VENTILACIÓN ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS SINTÉTICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) REFORZADA CON MALLA POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM DE ESPESOR TOTAL, COLOR ROJO TERRACOTA, GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MÍNIMOS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 200
C | EDIFICIO C
C.01 | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA
344125 | IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS O LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MCA. IMPERQUIMIA, UNIPLAS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPEÑO CON VENTILACIÓN ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS SINTÉTICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) REFORZADA CON MALLA POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM DE ESPESOR TOTAL, COLOR ROJO TERRACOTA, GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MÍNIMOS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M2 | 587.77
CON | CONJUNTO
CNJ.01 | EQUIPOS ELE., E. DE A/A. Y REP. DE INSTALACIÓN.
534104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 19 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 35
534128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 51 MM, PARED DELGADA DE AJUSTE ETIQUETA VERDE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 20
536006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 300
536008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 90
536010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 8, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 420
536192 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL DE 4 X 4 PARA SOPORTERIA DE TUBO CONDUIT, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | M | 2.4
536212 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW TIPO USO RUDO CAL. 4 X 16 A. W. G., MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 110
540572 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN, CAT. BTN41M16030E, 3F, 4H, MCA. BTICINO, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 160 AMP. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
544121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (CUCHILLAS) SERVICIO INDUSTRIAL CON MECANISMO DE ACCIÓN RÁPIDA DE 3 X 30 AMPS, CON GABINETE NEMA-1, MCA. SQUARE D, CAT. D321N, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, FUSIBLES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 11
906645 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACIÓN, COPLES, TUERCAS, RONDANAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | M | 14.4
907629 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" (13 MM) DE DIAM. PARA DRENES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, PASOS POR ESTRUCTURA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 93.5
928806 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 CAT. LB, LL Y/O LR-29 DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | PZA | 8
928807 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 9 CAT. LB, LL Y/O LR-39 DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | PZA | 4
972039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO LIQUATITE DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES MENORES DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M | 11
972040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA LIQUATITE DE 19 MM DE DIÁMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | PZA | 22
972247 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACIÓN A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 60
972248 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA CON ROSCA DE 19 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 8
972249 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA CON ROSCA DE 25 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 8
972250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA TIPO T, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: REDUCCIÓN BUSHING DE 25 A 19 MM. | PZA | 4
974099 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA PARA SOPORTAR E INSTALAR LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, CON MEDIDAS DE 66 CM. DE FONDO POR 73 CM. DE FRENTE A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL. ( ANGULO Y CUADRADO 40 KG. ). INCLUYE; MATERIALES DE FIJACIÓN, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR REQUERIRLO EL PROYECTO Y POR INDICACIONES DEL SUPERVISOR ASIGNADO A LA OBRA. | PZA | 3
974796 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PISO TECHO MCA. TRANE MODELO EVP. 2MCX0536C10R0AL/ U.C. 4TTR3036A , 3 TONS. DE REFRIGERACIÓN (36,000,BTU´S), SEER 13, 220VOLTS/1/60. R410A.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES REQUERIDO, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, ARMADO, MANIOBRAS, MONTAJE SOBRE SU BASE, BARRENOS, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN, AJUSTES NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 8
974798 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PISO TECHO MCA. TRANE MODELO EVP. 2MCX0518C10R0AL/ U.C. 4TTR3018A , 1.5 TONS. DE REFRIGERACIÓN (18,000,BTU´S), SEER 13, 220VOLTS/1/60. R410A.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES REQUERIDO, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, ARMADO, MANIOBRAS, MONTAJE SOBRE SU BASE, BARRENOS, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, PRUEBAS DE OPERACIÓN, AJUSTES NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
974799 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA INTERCONEXIÓN ENTRE EVAPORADORA PISO TECHO Y CONDENSADORA EN AZOTEA A BASE DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L" AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, SOLDADURA DE PLATA, REFRIGERANTE R410A, MANO DE OBRA Y EQUIPO. LA DISTANCIA NO MAYOR A 10 M. ENTRE LA UNIDAD CONDENSADORA Y LA EVAPORADORA." | PZA | 7
02 | RED ELÉCTRICA
02.01 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR
536014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 4, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 95
538032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.4/0 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, INCLUYE: FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 113.98
543059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE CON 3 POLOS, DE 125 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. KA36125, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 1
RESUMEN DE PARTIDAS
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO B, C, BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 18, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0195J, UBICADO EN LA COLONIA BALCONES DE OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
B | EDIFICIO B
B.01 | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA
BIB | BIBLIOTECA
BIB.01 | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA
C | EDIFICIO C
C.01 | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA
CON | CONJUNTO
CNJ.01 | EQUIPOS ELE., E. DE A/A. Y REP. DE INSTALACIÓN.
02 | RED ELÉCTRICA
02.01 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M.N.
IVA M.N.
TOTAL M.N.