## conceptos
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL:
| INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL | LO0-MSUP-REH-00592-V0/2019
ESTADO DE JALISCO
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  | FECHA DE INICIO:
| REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
PRESUPUESTO DE OBRA
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M.N.
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
CNJ | CONJUNTO
CNJ.01 | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA
964370 | CONSTRUCCIÓN EN SITIO DE CASETA PARA TABLERO ELÉCTRICO CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.50 X 2.00 X 1.00CM., A BASE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. DE 10 CM DE ESPESOR COMO CIMENTACIÓN, ARMADO CON 1 VAR. DEL #3@ 30CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO, MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 7 X 14 X 28 CM. A SOGA ASENTADO Y APLANADO EN AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP: 1:3, DALAS DE 14 X 15 CM. CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM., CASTILLOS DE 14 X 15 CM. CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM., LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2., DE 5 CM DE ESPESOR, CON ACABADO APALILLADO, (VER PLANO DE DETALLE), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, PUERTAS DE REJILLA A BASE DE HERRERÍA TUBULAR DE 2.00 X 2.10 M, EN DOS HOJAS, BISAGRAS, CHAPA PHILLIPS 715, ANCLAS, PASADOR, APLANADOS, BASE PARA EQUIPO, PINTURA VINÍLICA SOBRE APLANADOS, PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA A DOS MANOS, CIMBRA APARENTE EN LOSA SUPERIOR, CIMBRA COMÚN EN DALAS Y CASTILLO, DESCIMBRA, REMATES, BOLEADOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
CNJ.02 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO
518230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR LIQUATITE DE 25 MM DE DIÁMETRO, RECTO MARCA DOMEX, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 8
530104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCABLE, DE 51 MM DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, ROSCADO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 48
530110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCABLE, DE 64 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DESPERDICIOS, ROSCADO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 72
536008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 2,563.0000
537114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, AWG, MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 234
538030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.3/0 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, INCLUYE: FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 144
538032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.4/0 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, INCLUYE: FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 216
540572 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN, CAT. BTN41M16030E, 3F, 4H, MCA. BTICINO, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 160 AMP. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
540587 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN, CAT. BTN42M25030E, 3F, 4H, MCA. BTICINO, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 250 AMP. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
542542 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN MAS NBAR1250, CAT. BP1M040C10D, 3F, 4H, 10 POLOS, MCA. BTICINO, GABINETE NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 400 AMP. SERIE MA400, CAT. T7413A/400, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, KIT DE CONECTORES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
543015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE PARA INTEMPERIE, 2 POLOS, DE 10 A 60 AMPERES, MCA. SQUARE'D, GABINETE NEMA 3 CAT. QO3100BNRB, CON INTERRUPTOR TIPO QO-210-60 INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 27
543762 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. BTICINO, LÍNEA MEGATIKER MA250, CAT. T7313A/250. DE 3 X 250 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 1
543900 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS DE 10 A 70 AMP CAT. BTN2/10-70 MARCA BTICINO, INCLUYE CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN Y ACARREOS. | PZA | 16
543901 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS DE 10 A 70 AMP CAT. BTN3/10-70 MARCA BTICINO, INCLUYE CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN Y ACARREOS. | PZA | 6
544135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (CUCHILLAS) SERVICIO INDUSTRIAL CON MECANISMO DE ACCIÓN RÁPIDA DE 3 X 60 AMPS, CON GABINETE NEMA-3R, MCA. SQUARE D, CAT. D322NRB, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, FUSIBLES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 4
964369 | FORJADO DE SOPORTE TIPO MUERTO PARA RECIBIR TUBERÍAS DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, ELÉCTRICAS, ETC.) EN AZOTEA, A BASE DE TRES BLOCKS DE JALCRETO SOLIDO DE 11 X 14 X 28 CM. ASENTADO Y APLANADO EN TODAS SUS CARAS VISIBLES CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO APALILLADO, Y UNICANAL DE 4X2, TAQUETE 3/8", PIJA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, FILETES, BOLEADOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA, Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 60
972037 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACIÓN A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 175
972039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO LIQUATITE DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES MENORES DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M | 75
972040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA LIQUATITE DE 19 MM DE DIÁMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | PZA | 60
972247 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACIÓN A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 97
972251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW CALIBRE NO. 8 AWG. MCA. CONDUMEX O VIACON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA. | M | 250
972252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW CALIBRE NO. 12 AWG. MCA. CONDUMEX O VIACON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA. | M | 1,775.0000
972820 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. BTICINO, LÍNEA MEGATIKER, CAT. T713N160. DE 3 X 160 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 1
973530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 25 MM. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 8
974003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 POLOS, 30 AMPS, 240 VOLTS, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y AISLAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
975220 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACIÓN A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 118
975221 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACIÓN A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 178
CNJ.03 | EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACIÓN.
546518 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L", DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, T, ETC.), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M | 417.52
546519 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L", DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, T, ETC.), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M | 76.76
546520 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L", DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, T, ETC.), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M | 340.76
546521 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L", DE 7/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, T, ETC.), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M | 46.52
546522 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L", DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, T, ETC.), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M | 103.51
934108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 3/8" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 417.52
934109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 1/2" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 76.76
934110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 5/8" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 340.76
934111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 3/4" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 103.51
934112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 7/8" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 46.52
934114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 1 1/8" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 107
974237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA DE NITRÓGENO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS, TRASLADOS, ALMACENAMIENTO. | PDA | 3
974377 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "BRANCH" MARCA TRANE MODELO TRDK056HP CAPACIDAD HASTA 56 MBH. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 10
974379 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "BRANCH" MARCA TRANE MODELO TRDK225HP CAPACIDAD 112 HASTA 225 MBH. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 14
974380 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "BRANCH" MARCA TRANE MODELO TRDK314HP CAPACIDAD 225 HASTA 314 MBH. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 2
974381 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "BRANCH" MARCA TRANE MODELO TRDK768HP CAPACIDAD 314 HASTA 768 MBH. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 1
974384 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE41 MM. (1 5/8") DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TES, NIPLES, ETC.), SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 15.12
974385 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TES, NIPLES, ETC.), SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 30.24
974387 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 28 MM. (1 1/8") DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TES, NIPLES, ETC.), SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 107
974629 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TES, NIPLES, ETC.), SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M | 26.75
974832 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 1 5/8" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 15.12
974833 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 1 1/2" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 30.24
974835 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO THERMASMART PRO PARA TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 1 1/4" X 1/2" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL. | M | 26.75
974837 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL ALÁMBRICO PARA FAN COIL CON PANTALLA LCD, RELOJ, ENCENDIDO Y APAGADO, AJUSTES DE MODO Y VELOCIDAD, TEMPORIZADOR DE 0-24 HORAS., APLICACIÓN FOLLOW ME, MARCA TRANE, MODELO TCONTRM01WA. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, VERIFICACIÓN DE NIVELES, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER ALTURA | PZA | 36
974838 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "BRANCH" MARCA TRANE MODELO TODK002HP PARA UNIÓN DE CONDENSADORAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 3
974883 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACONES DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR, PARA SOPORTAR EQUIPOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS, TRASLADOS, ALMACENAMIENTO, TRAZO, CORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE. | PZA | 48
974885 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD EVAPORADORA, A BASE DE 2 METROS DE VARILLA ROSCADA DE 1/2", 4 TAQUETES EXPANSIVOS, 12 TUERCAS Y 12 RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 36
974889 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA CONVERTIBLE TIPO PISO TECHO, (REFRIGERANTE VARIABLE ECOLÓGICO R410A) TRES VELOCIDADES, BAJO NIVEL DE RUIDO, PREARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, MARCA TRANE MODELO 4TVX0038 CAPACIDAD NOMINAL DE 38 MBH, OPERA A 220-1-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 20
974890 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA CONVERTIBLE TIPO PISO TECHO, (REFRIGERANTE VARIABLE ECOLÓGICO R410A) TRES VELOCIDADES, BAJO NIVEL DE RUIDO, PREARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, MARCA TRANE MODELO 4TVX0048, CAPACIDAD NOMINAL DE 48 MBH, OPERA A 220-1-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 10
974891 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA CONVERTIBLE TIPO PISO TECHO DE SISTEMA DIVIDIDO U-MATCH, (REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A) TRES VELOCIDADES, BAJO NIVEL DE RUIDO, PREARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, MARCA TRANE MODELO 2MCX0536, CAPACIDAD NOMINAL DE 36 MBH, OPERA A 220-1-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 2
974892 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA CONVERTIBLE TIPO PISO TECHO DE SISTEMA DIVIDIDO U-MATCH, (REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A) TRES VELOCIDADES, BAJO NIVEL DE RUIDO, PREARRANQUE AUTOMÁTICO INTEGRADO, MARCA TRANE MODELO 2MCX0548, CAPACIDAD NOMINAL DE 48 MBH, OPERA A 220-1-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 4
974893 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA (EXTERIOR) DE SISTEMA DIVIDIDO U-MATCH, (REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A) SOLO FRIO, MARCA TRANE MODELO ATTK0536, CAPACIDAD NOMINAL DE 36 MBH, OPERA A 220-1-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 1
974894 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA (EXTERIOR) DE SISTEMA DIVIDIDO U-MATCH, (REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A) SOLO FRIO, MARCA TRANE MODELO ATTK0548, CAPACIDAD NOMINAL DE 48 MBH, OPERA A 220-1-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 1
974914 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, (EXTERIOR), FRIO CALOR, SISTEMA VRV (REFRIGERANTE VARIABLE) ECOLÓGICO R410A, CON TODOS SUS COMPONENTES DC SCROLL INVERTER, CON BOMBA DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA, TVR LX, MARCA TRANE MODELO 4TVH0096B60 CAPACIDAD NOMINAL DE 85 A 222 MBH, OPERA A 220-3-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 1
974915 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, (EXTERIOR), FRIO CALOR, SISTEMA VRV (REFRIGERANTE VARIABLE) ECOLÓGICO R410A, CON TODOS SUS COMPONENTES DC SCROLL INVERTER, CON BOMBA DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA, TVR LX, MARCA TRANE MODELO 4TVH0192B60 CAPACIDAD NOMINAL DE 96 A 248 MBH, OPERA A 220-3-60. INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 4
976637 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS ELABORADO A BASE DE UNICANAL DE 4X2. VARILLA REDONDA DE 10 MM. DE DIÁMETRO, ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 10 MM. DE DIÁMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONALES CON ROLDANA PLANA, ABRAZADERA TIPO ""U"" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, INDIVIDUAL." | PZA | 405
978030 | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE CONDENSADOS, INCLUYE; RANURAS EN MUROS, TUBERÍA PVC HIDRÁULICO, DIÁMETRO DE 1/2"", CONEXIONES, MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA." | SAL | 36
RESUMEN DE PARTIDAS
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
CNJ | CONJUNTO
CNJ.01 | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA
CNJ.02 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO
CNJ.03 | EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACIÓN.
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M.N.
IVA M.N.
TOTAL M.N.